# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### PROJEKTU

" Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-

Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora + "

Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka

ul. A. Zina 1

Adres: 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Szkolna

dz. nr ew. 676

|  | Nazwisko i imię | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Autor opracowania | Borys Abramowicz 17-200 Hajnówka ul. Lipowa 79a/31 upr. PDL/0091/ZOOE/15 |  |

HAJNÓWKA, LIPIEC  2017

- WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru zadania –  „Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-

Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +, 17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna

dz. nr ew. 676

1.2  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i   realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Ustalenia ogólne

1.3.1 Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Realizacja robót musi odpowiadać wszystkim przepisom tech-budowlanym,

prawnym, dotyczących remontowanego budynku i technologii wykonywania

robót. Podczas realizacji należy zapewnić stosowanie przepisów o ochronie

przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska,

ochrony sanitarnej.

1.3.2.Wymagania wynikające z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa , przepisy

Polskie Normy  i inne wymagania. Wykonawca robót budowlanych zgodnie z prze-

pisami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający

zapewnia na budowie nadzór inwestorski.

1.3.3 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę

powinna być sprawdzona przez Wykonawcę pod aspektem możliwości technicznych

realizacji robót zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów,

maszyn i urządzeń.

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej przedłożonej Wykonawcy do

realizacji zadania nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej

i zwiększenia kosztów remontu budynku.

1.3.4 Przygotowanie i przekazanie placu  budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza placu

budowy, który obejmuje:

- zabezpieczenia terenu robót przez oznakowanie

- punkt poboru energii elektrycznej

- punkt poboru wody

- zaplecze socjalno - magazynowe dla potrzeb remontu i magazynowania materiałów, należy przewidzieć wykorzystanie pomieszczeń remontowanego

budynku.

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń,

zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przygotowaniem

placu budowy i uporządkowaniem po zakończeniu robót ponosi Wykonawca.

1.3.5.  Materiały. Magazynowanie materiałów na budowie.

Materiały elektryczne dostarczone na budowę należy przechowywać w                 pomieszczeniu zamkniętym, przystosowanym do tego celu. Wszystkie materiały i urządzenia  przewidziane do wbudowania winne być zgodne z postanowieniami umowy.  Wykonawca     przedstawi Zamawiającemu odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.3.6.  Sprzęt. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować

sprzęt sprawny technicznie.

1.3.7.  Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowania

materiałów niezgodnych z dokumentami wymienionymi w p. 1.3.5. / dokumenty te        stanowią podstawę odbioru robót budowlanych/ przyjmuje się zasadę doprowadzenia elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem.

2 . WYKONYWANIE  ROBÓT.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA   ELEKTRYCZNA

Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych.

1.   Instalacje oświetleniowe

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania

- oświetlenia

- gniazd wtykowych

1.2  Materiały.

Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych

określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują

posiadanie  zaświadczenia CE, powinny być wyposażone w taki dokument.

Oświetlenie pomieszczeń mieszkań wykonać przy wykorzystaniu opraw żarowych,

jarzeniowych ze świetlówkami zwykłymi. Stosować do zasilania przewody

kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm 2 i napięciu izolacji

U=750V. Do wykonania instalacji gniazd wtykowych należy stosować gniazda

Z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny i obciążalności 16 A.

Do zasilania gniazd wtykowych  stosować przewody kabelkowe z żyłami

miedzianymi o przekroju 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach

suchych  należy stosować osprzęt melaminowy p/t, a w pomieszczeniach

wilgotnych – szczelny zagłębiony w ścianę.

1.3 Technologia i wymagania montażu

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność

z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto

należy wykonać roboty przestrzegając następujących zasad:

- zapewnić równomierne obciążenie poszczególnych faz

- mocować puszki wyłączników i gniazd w ścianach w sposób nie kolidujący

z wyposażeniem pomieszczenia.

- poprawnego rozmieszczenia w łazienkach- uwzględniając przestrzenie ochronne

- jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w taki sposób, aby styk ochronny występował u góry

- podłączania przewodów do gniazd 2 biegunowych w taki sposób, aby przewód

neutralny znajdował się w prawym biegunie, fazowy w lewym.

-    przed przystąpieniem do prac montażowych, wykonać demontaż elementów

/ starej/ instalacji

1.4  Trasowanie

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku zapewniając

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta,

prosta  dostępna do konserwacji i remontów. Zalecane jest aby trasy przebiegały w

linjach poziomych i pionowych.

1.5. Kucie bruzd

- bruzdy dostosować do średnicy przewodu, rodzaju i grubości tynku

- przy układaniu dwóch kabli w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna

być taka, aby odstęp między przewodami wynosił nie mniej jak 5 cm

- zaleca się mocować przewody jednowarstwowo

- zabrania się kucia bruzd , przebić, przepustów w betonowych elementach

konstrukcyjno-budowlanych

1.6. Osadzanie puszek

Puszki p/t należy osadzić na ścianach w sposób trwały, za pomocą klejenia itp.

Głębokość dostosować do grubości tynku.

1.7. Układanie i mocowanie przewodów

- zagięcia i łuki w przewodach powinny być łagodne

- podłoże do układania przewodu powinno być gładkie

- do puszek należy wprowadzić tylko przewody, które wymagają podłączenia

w puszce , inne poprowadzić obok.

1.8. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

- łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym,

oraz w odbiornikach

- przewody muszą być ułożone swobodnie, nie mogą być narażone na naciągi

- zdejmowanie izolacji nie może powodować uszkodzeń mechanicznych

1.9 Montaż osprzętu

- gniazda wtyczkowe p/t, łączniki p/t należy instalować w uprzednio zamocowanych puszkach

1.10 Montaż opraw oświetleniowych

- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za

pomocą  złączy świecznikowych

- dopuszcza się podłączenia opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem

stosowania złączy przelotowych

1.11     Instalacja oświetlenia

Pomieszczenia wyposażone w oprawy żarowe, oraz jarzeniowe ze świetlówkami

zwykłymi. Oprawy montowane będą na stropach i ścianach. Do zasilania opraw

Stosować przewody z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu

Izolacji U=750V Przewody układać w uprzednio wykonanych bruzdach jako p/t

1.12   Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

Przewiduje się montaż gniazd – 2P + N + PE p/t /podwójne/

Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi

o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody układać w

uprzednio wykonanych bruzdach jako p/t . W istniejących pomieszczeniach/aneks

kuchenny/ instalacje i osprzęt jako podtynkowe.

3.0       Odbiór robót

3.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych

robót przy wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu

wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych

robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami i

normami.

3.2         Kontrola materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom   dokumentacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producenta.

3.3.        Kontrola jakości wykonanych robót

Kontrola jakości wykonanych robót podlega zgodności wykonania robót zgodnie

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, zaleceniami PN, PBUE

i poleceniami Inwestora.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące

badania i pomiary.

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji. Pomiar ten należy wykonać dla każdego obwodu

oddzielnie od strony zasilania. Pomiary wykonać miernikiem izolacji 1000V.

Zmierzona rezystancja izolacji nie może być mniejsza niż

-1,0 MΩ dla instalacji 230 V

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- pomiar oporności uziomów złączy napowietrznych TL

Z wykonanych pomiarów należy sporządzić protokoły.

Po pozytywnym zakończeniu badań montażowych i pomiarów należy sprawdzić

- czy punkty świetlne są załączane zgodnie z projektem

- w gniazdach wtykowych czy przewody fazowe są podłączone do właściwych zacisków.

3.4.     Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

- aktualną dokumentację po wykonawczą

- protokoły prób montażowych

- oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.

LITERATURA, PRZEPISY ZWIĄZANE

1.PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań

odbiorczych.

2.PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

3.PN-IEC 60364-4-(5)-(7):1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

4.PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

5.PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych (identyczna z EN

50110-1:1996).

6.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z

późniejszymi zmianami).

7.Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z

późniejszymi zmianami).